## ATV310A
ATV310A 面板介绍
ATV310A外部端子启动设置流程
第一步：上电后，面板显示
此时按一下圆形导航键，并旋转圆形导航键，依次出现
第二步：旋转圆形导航键，选择conf，下属Full(全参数）和各类短参数菜单（此处短参数在变频器盖板背面有注明含义，属于常用参数，方便快速设定）
在短参数菜单中，102=64 表示恢复出厂设定
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择100后，按下圆形导航键，找到参数100=9 表示启用预设的速度模式参数（详细解释请参考使用手册43页）
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择200后，按下圆形导航键，找到参数201=00 表示采用2线制接法，此参数默认值为00，无需修改
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择200后，按下圆形导航键，找到参数202=01 表示采用上升沿触发，此参数默认值为01，无需修改
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择200后，按下圆形导航键，找到参数203=00 表示采用正逻辑，此参数默认值为00，无需修改（注：此处接线方式必须是源型，不可以漏型。具体接线方式可以参考变频器盖板背后接线图）
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择400后，按下圆形导航键，找到参数401=183，表示频率导通过航键设定
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择400后，按下圆形导航键，找到参数404=00，表示是否禁止反转，此参数默认值为0，无需修改
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择400后，按下圆形导航键，找到参数406=02
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择400后，按下圆形导航键，找到参数407=01（注：407参数，只能在406设置成02时可见）
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择500后，按下圆形导航键，找到参数503=L2H
第三步：将圆形导航键旋转，选择ref，在 ref 模式下，按下圆形导航键，可以调整频率设定数值，单位:百分比。即，输入50，代表最大输出频率的50%
注：本操作只有在参数401= 183时有效。即，通道命令来源设定成面板设定。
第四步：将圆形导航键旋转，选择800，在监控模式下，按圆形导航键，选择802，监控输出频率，单位：Hz。选择901，监控I/O点的状态
注：在901状态下 光标在下方表示I/O的off状态 光标在上方表示I/O的on状态 从左往右，以此代表LI1，LI2....
注：900段的参数是通过将800参数利用圆形导航键选择，依次出现801，802直至出现900

## ATV12
ATV12 面板介绍
ATV12外部端子启动设置流程
第一步：上电后，面板显示
此时按一下圆形导航键，并旋转圆形导航键，依次出现
第二步：旋转圆形导航键，选择conf，下属Full(全参数）和各类短参数菜单（此处短参数在变频器盖板背面有注明含义，属于常用参数，方便快速设定）
在短参数菜单中，FCS=InI 表示恢复出厂设定
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择CFG后，按下圆形导航键，设成SPd 表示启用预设的速度模式参数（详细解释请参考使用手册47页）
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择I-O-后，按下圆形导航键，找到参数tcc=2c 表示采用2线制接法，此参数默认值为2c，无需修改
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择I-O-后，按下圆形导航键，找到参数tct=trn 表示采用上升沿触发，此参数默认值为trn，无需修改
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择I-O-后，按下圆形导航键，找到参数nPL=POS 表示采用正逻辑，此参数默认值为POS，无需修改（注：此处接线方式必须是源型，不可以漏型。具体接线方式可以参考变频器盖板背后接线图）
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择ctl后，按下圆形导航键，找到参数Fr1=AIUI，表示频率导通过航键设定
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择ctl后，按下圆形导航键，找到参数rIn=no，表示是否禁止反转，此参数默认值为no，无需修改
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择ctl后，按下圆形导航键，找到参数CHCF=SEP
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择ctl后，按下圆形导航键，找到参数cd1=tEr（注：cd1参数，只能在CHCF设置成SEP时可见）
在Full参数菜单中，旋转圆形导航键，选择Fun，按下圆形导航键，找到参数rrs=L2H
第三步：将圆形导航键旋转，选择ref，在 ref 模式下，按下圆形导航键，可以调整频率设定数值，单位:百分比。即，输入50，代表最大输出频率的50%
注：本操作只有在参数Fr1= AIUI时有效。即，通道命令来源设定成面板设定。
第四步：将圆形导航键旋转，选择non，在监控模式下，按圆形导航键，选择rfr，监控输出频率，单位：Hz。选择LIS1，监控I/O点的状态
注：在LIS1状态下 光标在下方表示I/O的off状态 光标在上方表示I/O的on状态 从左往右，以此代表LI1，LI2....
注：NAI段的参数是通过将non参数利用圆形导航键选择，依次出现FrH，rfr直至出现NAI